国家税务总局武汉市黄陂区税务局

增容项目采购需求

1.1项目背景
1.1.1项目目的、意义及背景

国家税务总局武汉市黄陂区税务局现有电力设备经过多年的使用，运行至今已有多年，随着用电量的增加，现有的电力设备已不能满足如今的使用需求，需要采购并安装一批电力设备，改善用电环境，保障黄陂区税务局的正常运转。
1.2项目内容
1.2.1项目建设思路

采购并安装一批电力设备，完成电力增容的目标。
1.2.2采购内容

采购并安装一批电力设备，包括但不限于高压成套配电柜、低压成套配电柜、电缆、配套设备设施、相关的设备安装调试及工程施工等并通过有关部门验收。详细的采购内容及数量详见本项目工程量清单。
1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

详见图纸及工程量清单。
1.2.3.2实施时间要求

自合同签订并接到采购人书面通知之日起90个工作日内完成所有设备安装、调试并交付使用。
1.2.3.3实施地点要求

采购人指定地点。
1.3其他要求
1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

所提供的开关柜、采用的材料和附件必须符合本技术需求以及国家、当地供电公司现行的所有技术标准、规范、规定和要求，如有冲突执行最高标准规范及要求。

GB11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB1984 《交流高压断路器》

GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804《3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关》

GB7354《局部放电测量》

GB1207《电磁式电压互感器》

GB1208《电流互感器》

GB14808《交流高压接触器》

GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB3906 《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

国家其他现行施工规范及有关规定和指导性文件

2投标/响应要求
2.1对供应商的要求
2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

（1）供应商具有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》且承装、承修、承试三个类别均达到三级及以上资质（新证）（提供证明材料并加盖供应商公章）。

（2）供应商具备住房城乡建设主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证。

（3）供应商拟派项目经理须具备机电专业二级及以上建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商或生产商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
2.1.2.2成功案例

有效案例为近三年以来（以合同签订日期为准）,供应商承担过本项目类似的供货安装施工相关项目案例。
2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业：否

2.1.5其他要求

不允许供应商以其他任何形式转包
2.2技术部分投标/响应内容
2.2.1技术投标/响应总要求

供应商在提交标书时应提交以下技术响应内容：
	产品主要技术参数要求

	供货方案

	售后服务

	质量保证方案

	应急措施

	人员和财产安全保障


2.2.2投标/响应方案要求

以上相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★必备指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

3项目需求
3.1总体要求
按要求提供设备及完成安装调试，达到正常使用标准。
3.2采购产品一览表

详见工程量清单。

3.3采购产品详细清单及技术指标

高压柜系统参考图（仅供参考，最终以电力部门要求为准）：

[image: image1.png]Wk THY-360:5)
1 1 1 1
e wy 02 i ¢ { 3
G| g
getl:)
g 3 ] | TEE |
e £1 01 §11h
i L 7L
TRERS 5] @ 53 23 @
FRELE KYNZBA-12 INZBA=12 KTNZ8A-12 KIN2BA=12 HYN28A12
b R B00x1500%2800 | 1200x/500xz300_|__B00xs500x2300 | B00x150032500 | BO0XI500XE300
BEEE S200RTA TE00RTA
ggﬁ?ﬂ% 2 1250 AERSAREE |20 R0 2 A BT 530 2SR E3) | 237 ol ZRIATR
AR
ERIERES LEZBI9~10 200/54 LZZ”({@?,&%‘{W o LEZBI9~10 100/5 || 122BJ9-10 75/54
e TITISTT
KETRENT tosezmy | 1Y a';’ﬂ‘%"ggzy}'m U3 v asfosm
AT AVSVS-T7/50 HBVIT/% | HYHS-11/60 | BGNS-17/50
REEAE 0K 0.4 RNZ-10/14
HRFREE JHIS12 IWT5—1Z
BEITEL [SET] =] SN0 CSH-10 N0
PTHEE [
HiEEFPRE 48 iR
FARRAE & & & 3
ZRESHRER GHEPCER
BpCT
ER AR TR TR FPTRARHE HaE (113
BT/ t5ETRARR
hid ETIRERI600LA FEAE





低压柜系统参考图（仅供参考，最终以电力部门要求为准）：

[image: image2.png]17
SCBIS-1600KTA/ 10/0 45
| Lyt Te% NABE
b sy
b FD56
T TV 7007,
i C
A i i i
! T T T T T 1T T
} N N N N (RN J g
w |} RN
380/ 2207 i
i
Rz
i
H e Sy RV
FERFER I 2 3 ]
BB : o5 Uk TR00X1000XZZ00 7000x1000x2200 7000<1000:2200 ‘500x1000<2200
Lised 0-32008/5F 0-6308/2000 -G08/ 3900 B e e e el e o s e
SRR O 2008 00 008 W00 | Awd | s | %0 | zd | fow | fond | foM | oA
AR
ERIRE  BH-060 00075 50075 00/5 w0/ | doo/s | 26075 | 2s0/s | Z0/s | 100/s | 100/5 | 100/5 | 105
1 7 7 1 i 7 1 1 7 1 7 1 1
fiitd
Ry
Rk #5E S e iR ARG | gn | |rEIRED | g0 [JRCRE) [WERGR| 4a #
FREE (R 1B00KTA 2ADKVor 240Far
IR (4
i





[image: image3.png]G RhRENS

250kF
#DH
ST T T T T [ T
) £ g I g g 0 g J
Bca:)
260/2207
D % I
Flow o5 T 700010002200 WA
Kbzt o-roue/ 80 amayar | ooy | omve | o | omeve | oo | oo | ot | ot
BRERAE o 10004 2504 2504 2504 100 1004 1004 1004 1004 100
SRR/
ERIEE  BA-0.66 1000/5 250/5 25075 % 10075 100/5 100/5 10075 100/5 100/5
L g 1 t ! t ! ! 1 ! 1
[
RS
[ A R | I [ B g LR LT [l (]
FREE (40
AT
#





其中标记▲的为重要参数，标记#的为一般参数，上述两项参数参与评分。采购需求中明确了证明材料要求的需按要求提供，采购需求中未明确证明材料要求的提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或国家认可的第三方权威机构出具的检验报告或其他佐证响应的证明材料。
进线柜1台，馈线柜2台。标准技术参数：
	序号
	指标重要性
	名　　称
	单位
	标准参数值
	数量

	一
	开关柜共用参数
	3台

	1
	▲
	额定电压
	kV
	12
	

	2
	▲
	额定频率
	Hz
	50
	

	3
	▲
	额定电流*
	A
	630（1250）
	

	4
	#
	额定工频1min耐受电压
	断口
	kV
	48
	

	
	
	
	对地
	
	42
	

	5
	#
	额定雷电冲击耐受
电压峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85
	

	
	
	
	对地
	
	75
	

	6
	#
	额定短路开断电流*
	kA
	20（25）
	

	7
	
	额定短路关合电流（峰值）*
	kA
	50（63）
	

	8
	
	额定短时耐受电流及持续时间*
	kA/s
	20/4（25/4）
	

	9
	
	额定峰值耐受电流*
	kA
	50（63）
	

	10
	
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2
	

	11
	
	供电电源
	控制回路
	V
	DC 110/AC 220
	

	12
	
	供电电源
	辅助回路
	V
	AC 380/AC 220
	

	二
	断路器参数
	

	1
	
	型式
	/
	真空断路器
	

	2
	
	额定电压
	kV
	12
	

	3
	
	额定频率
	Hz
	50
	

	4
	
	额定电流*
	A
	630（1250）
	

	5
	
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	20
	

	
	
	
	时间常数
	ms
	45
	

	6
	
	开断时间
	ms
	≤60
	

	7
	
	合闸弹跳时间
	ms
	≤2
	

	8
	
	分闸时间
	ms
	≤40
	

	9
	
	合闸时间
	ms
	≤60
	

	10
	
	重合闸无电流间隙时间
	ms
	300
	

	11
	
	分闸不同期性
	ms
	≤2
	

	12
	
	合闸不同期性
	ms
	≤2
	

	13
	
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2
	

	三
	负荷开关熔断器参数
	

	1
	
	额定电流*
	A
	630（1250）
	

	2
	
	电动机电压
	V
	DC 110/AC 220
	

	3
	
	额定短时耐受电流*
	kA/s
	20/4（25/4）
	

	4
	
	额定峰值耐受电流*
	kA
	50（63）
	

	5
	
	额定电缆充电开断电流
	A
	≥10
	

	6
	
	切空载变压器电流
	A
	15
	

	7
	
	额定有功负载开断电流
	A
	630（1250）
	

	8
	
	熔断器的额定电流
	A
	10/5，0.4/63
	

	9
	
	熔断器的额定短路开断电流
	kA
	50
	

	四
	避雷器参数
	

	1
	
	型式
	/
	复合绝缘金属氧化物避雷器
	

	2
	
	额定电压
	kV
	17/12
	

	3
	
	持续运行电压
	kV
	13.6/9.6
	

	4
	
	标称放电电流
	kA
	5
	

	5
	
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s）
	kV
	≤51.8/37.2
	

	6
	
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s）
	kV
	≤45/41
	

	7
	
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s）
	kV
	≤38.3/27.6
	

	8
	
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24/17.4
	

	9
	
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	150（站用）/400（电容器组用）
	

	10
	
	4/10s大冲击耐受电流，2次
	kA/次
	65
	

	五
	母线参数
	

	1
	
	材质
	/
	铜
	

	2
	
	额定电流*
	A
	630（1250）
	

	3
	
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	20/4（25/4）
	

	4
	
	额定峰值耐受电流
	kA
	50（63）
	

	注：1、带*标注的名称对应的标准参数值，其括号外数值为额定电流630A的参数要求，括号内数值为额定电流1250A的参数要求；

    2、避雷器参数中斜线上方数值为系统中性点接地方式为非有效接地系统的参数值，斜线下方数值为系统中性点接地方式为有效接地系统的参数值，避雷器应根据系统接地方式进行选用，投标人在供货前应与项目单位确认避雷器选型。
	


PT柜1台。技术参数特性见：

	序号
	指标重要性
	名　　称
	单位
	标准参数值
	数量

	二
	断路器参数

	9
	▲
	额定短路关合电流
	kA
	63
	1台

	10
	#
	额定短时耐受电流/持续时间
	kA/s
	25/4  
	

	11
	#
	额定峰值耐受电流
	kA
	63
	

	12
	
	开断时间
	ms
	≤75
	

	13
	
	合闸弹跳时间
	ms
	≤2
	

	14
	
	分闸时间
	ms
	≤60
	

	15
	
	合闸时间
	ms
	≤75
	

	16
	
	重合闸无电流间隙时间
	ms
	300
	

	18
	
	分闸不同期性
	ms
	≤2
	

	19
	
	合闸不同期性
	ms
	≤2
	

	22
	
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2
	

	
	
	合闸操作电源
	额定操作电压
	V
	AC/DC220  DC110
	

	
	
	
	合闸线圈涌入功率
	W
	180W/200W

(220V/110V)
	

	
	
	
	合闸线圈消耗功率
	W
	180W/200W

(220V/110V)
	

	
	
	分闸操作电源
	额定操作电压
	V
	DC 220、DC 110

（AC/DC220  DC110）
	

	
	
	
	操作电压允许范围
	
	65％～110％，30％不得动作
	

	
	
	
	合闸线圈涌入功率
	W
	180W/200W

(220V/110V)
	

	
	
	
	合闸线圈消耗功率
	W
	180W/200W

(220V/110V)
	

	
	
	
	额定电流
	A
	AC 10A/DC 6A
	

	三
	隔离开关参数（如果有）

	2
	▲
	额定电流
	A
	1250
	

	4
	
	温升试验电流
	A
	1.1Ir
	

	7
	
	额定峰值耐受电流
	kA
	63
	

	11
	
	开断电容电流
	A
	0.5
	

	12
	
	开断电感电流
	A
	0.5
	

	四
	接地开关参数

	1
	#
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4
	

	2
	
	额定峰值耐受电流
	kA
	63
	

	3
	
	额定关合电流
	kA
	63
	

	七
	电压互感器及熔断器参数

	1
	
	型式或型号
	—
	环氧树脂浇注式，单相，全绝缘
	

	2
	
	额定电压比
	—
	10/√3：0.1/√3：

0.22kV
	

	3
	
	准确级
	—
	0.5/3P
	

	4
	
	接线级别
	—
	Yn/yn/yn
	

	5
	
	额定容量
	VA
	100/100/3000VA
	

	6
	
	三相不平衡度
	V
	1
	

	7
	
	低压绕组1min工频耐压
	kV
	2
	

	8
	
	额定电压因数
	—
	1.2倍连续，1.9倍8h
	

	9
	
	熔断器型式
	—
	高压限流型熔断器
	

	10
	
	熔断器的额定电流
	A
	5A
	

	11
	
	熔断器的额定短路开断电流
	kA
	50kA
	

	八
	避雷器参数

	1
	
	型式
	—
	复合绝缘金属氧化物避雷器
	

	2
	▲
	额定电压
	kV
	17
	

	3
	
	持续运行电压
	kV
	13.6
	

	4
	
	标称放电电流
	kA
	5
	

	5
	
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s）
	kV
	≤51.8
	

	6
	
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s）
	kV
	≤45
	

	7
	
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s）
	kV
	≤38.3
	

	8
	
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24
	

	九
	母线参数

	1
	
	材质
	—
	铜
	

	2
	
	额定电流
	A
	630
	

	3
	
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4
	

	4
	
	额定峰值耐受电流
	kA
	63A
	

	5
	
	导体截面积
	mm2
	与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致
	


变压器柜1台，技术参数特性如下：
	序号
	指标重要性
	名　　称
	单位
	标准参数值
	数量

	一
	额定值
	1台

	1
	▲
	变压器型号
	
	SCB13
	

	2
	▲
	铁心材质
	
	冷轧取向硅钢片
	

	4
	#
	高压绕组
	kV
	10.5
	

	5
	#
	低压绕组
	kV
	0.4
	

	6
	#
	联结组
	
	Dyn11
	

	7
	▲
	额定频率
	Hz
	50
	

	9
	
	相数
	
	3
	

	10
	
	调压方式
	
	无励磁
	

	11
	
	调压位置
	
	高压侧
	

	12
	
	调压范围
	
	±5%
	

	13
	
	中性点接地方式
	
	不接地
	

	二
	绝缘水平
	

	1
	
	高压绕组雷电全波冲击电压（峰值）
	kV
	75
	

	2
	
	高压绕组雷电截波冲击电压（峰值）
	
	85
	

	3
	
	高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	35
	

	4
	
	低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	5
	

	三
	温升限值
	

	1
	
	额定电流下的绕组平均温升（F）
	K
	100
	

	2
	
	额定电流下的绕组平均温升（H）
	
	125
	

	四
	空载损耗
	

	1
	
	额定频率额定电压时空载损耗
	kW
	0.19
	

	五
	空载电流
	

	1
	
	100%额定电压时
	%
	2.0
	

	六
	负载损耗
	

	1
	
	主分接（120℃）
	kW
	0.71
	

	七
	
	短路阻抗
	%
	4
	


低压进线柜1台，低压补偿柜2台，低压馈线柜2台，低压双切柜1台，标准技术参数特性见：

	序号
	指标重要性
	名　　称
	单位
	标准参数值
	数量

	一
	框架断路器（0.4kV） 

	1
	▲
	壳架额定电流Inm
	A
	1000/2000/2500
	6台

	2
	#
	断路器额定电流In
	
	630A/800A/1000A/1250A/

1600A/2000A/2500A
	

	3
	▲
	额定工作电压
	V
	400
	

	4
	#
	额定绝缘电压
	V
	660
	

	5
	▲
	额定频率
	Hz
	50
	

	6
	#
	额定极限短路分断能力
	kA
	65
	

	7
	
	额定运行短路分断能力
	kA
	65
	

	8
	
	额定峰值耐受电流
	kA
	80
	

	9
	
	分闸时间
	ms
	25~30
	

	10
	
	合闸时间
	ms
	60~70
	

	11
	
	智能脱扣器选型
	/
	电子微处理器脱扣器（取消失压脱扣）
	

	12
	
	安装方式
	/
	抽屉式
	

	二
	塑壳断路器（0.4kV）

	1
	
	壳架额定电流Inm
	A
	1000/2000/2500
	

	2
	
	断路器额定电流In
	A
	630A/800A/1000A/1250A/

1600A/2000A/2500A
	

	3
	
	额定工作电压
	V
	400
	

	4
	
	额定绝缘电压
	V
	660
	

	5
	
	额定极限短路分断能力
	kA
	50
	

	6
	
	额定运行短路分断能力
	kA
	50
	

	7
	
	脱扣器选型
	/
	电子式脱扣器（取消失压脱扣）
	

	三
	电流互感器（0.4kV）

	1
	
	变比
	/
	（按需求表选配）
	

	2
	
	测量用CT精度
	/
	0.5
	

	3
	
	计量用CT精度
	/
	0.2
	

	四
	电容器（0.4kV）

	1
	
	额定工作电压
	V
	400
	

	2
	
	额定容量
	kvar
	240
	

	3
	
	电容器型式
	/
	自愈式
	

	4
	
	补偿方式
	/
	自动补偿（共补/共补+分补）
	

	5
	
	冷却方式
	/
	自然冷却

或盘整风扇冷却
	

	五
	电抗器

	1
	
	电抗率百分比
	%
	6%或12%
	

	2
	
	调谐频率点
	HZ
	148～150HZ 

248～250HZ  

348～350HZ
	

	3
	
	绝缘电压
	KV/

min
	3kV/min
	

	4
	
	线性度
	/
	含谐波考虑，在谐波环境下，不会改变线性度
	

	5
	
	最大允许操作电流
	
	高线性达1.7In
	

	6
	
	温升
	/
	铁芯＜85K，线圈＜95K
	


3.4商务要求

	序号
	条款性质
	条款内容
	条款要求

	1
	★
	合同履行期限
	自合同签订并接到采购人书面通知之日起90个工作日内完成所有设备安装、调试并交付使用

	2
	★
	项目地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	质保期
	验收合格之日起不少于5年，所有的产品及安装调试、试验检测和送电等配套服务达到国家或行业颁布的现行各项技术标准和验收规范规定。提供采购要求质保期年限的原厂或经采购人认可的质保及上门服务（包含7×24小时技术支持服务）。

	4
	★
	付款方式
	本项目不支付预付款，以中标人提供的发票等证明为依据，经采购人验收合格后，根据成交单价和验收情况在成交金额内据实结算。

	5
	
	售后服务要求
	1、交货验收完毕后，成交人有责任及时通告产品问题信息，并提供相应的解决措施，包括更换。对于采购人在使用过程中发现的问题，中标人要及时提供相应的解决方案，保障正常使用。

2、 成交人需完全服从采购人在质保期内的管理，积极提供质量保修服务，不得以任何理由拖延维修。质保期内根据采购人要求对产品进行定期维护和巡检，并向采购人提交固定巡检人员信息和巡检报告。质保期满后提供终身保修服务。产品若出现问题时提供以下形式的技术支持服务，一般故障4小时内处理完毕，特殊故障24小时内处理完毕：

①电话咨询：接采购人通知后1小时内，供应商须为采购人提供电话咨询的技术援助，解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

②线上服务：接采购人通知后1小时内，供应商须为采购人提供及时的线上咨询和技术支持服务的响应。通过线上多种方式进行技术援助，配合解决采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

③现场响应：自收到用户的服务请求起2小时内，若以上两种服务形式不能解决问题，供应商应指派技术人员4小时内赶赴现场进行故障处理或到场维修。遇到重大技术问题，成交人应及时组织有关技术专家进行技术会诊，并在24小时内采取相应措施以确保设备的正常运行。如现场不能解决问题的，免费提供备品备件供采购人使用。如中标人未在规定时间内解决问题，给采购人造成损失的，成交人须承担赔偿责任。

3、交付后，成交人应组织采购人及相关人员进行培训，包括但不限于以下内容：

（1）相关产品的使用、维护和保养等方法；（以使操作人员具备独立进行操作、故障处理、日常测试和维护保养等工作的能力为要求）。

（2）相关产品的操作培训计划。

4、对于采购人在使用过程中发现的问题，成交人要及时提供相应的解决方案，保障正常使用。产品在用户使用的头三个月内，同一产品出现三次质量问题，成交人应免费整机更换。

5、质保期内及质保期满后均应按采购人要求提供软硬件系统优化、功能升级和故障分析等服务，配合采购人完成相关系统和平台对接工作，不再另计费用。【需提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟】。

6、在质保期结束前，须由成交人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，成交人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

	6
	
	其他要求
	1、提供的产品应选用质量好的先进技术产品，必须是具有产品制造许可证，产品检测报告及产品合格证的全新产品。

2、无论在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护措施，以确保有关产品在任何情况下不受破坏。所有受损的产品必须无条件按采购人要求更换并不得增加采购人费用。设备应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低。各种重要的元器件均应有保护系统。

3、供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

4、供应商应保证响应文件中相关内容表述与响应偏离表中偏离说明保持一致，若出现不一致的，项目实施时须按响应偏离表中响应情况无条件响应采购人要求，相关损失与责任全部由供应商承担。

5、项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，有最新的标准的，按最新标准执行。地方执行标准不一致时或各标准之间如有差异，以国家、行业及地方较高标准执行。

6、供应商在服务期限内必须遵守采购人各项管理制度和政府的相关项目管理规定等。

	7
	
	违约责任
	1、成交人须严格按照采购文件要求及响应文件进行履约，未按要求履约的，或因供应商原因服务质量及诚信要求达不到约定的标准，采购人有权不对其进行验收，有权要求成交人支付合同金额10%的违约金，若该违约金不足以弥补采购人实际损失的，成交人还应赔偿采购人所有实际损失（包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等），同时采购人有权对成交人进行双倍罚款或解除合同。

2、若非采购人原因，中标人逾期签订合同或逾期交付的，采购人有权要求中标人支付逾期违约金，逾期违约金为每天1000元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%；成交人必须按采购人指定的时间和地点按时交货上门并完成送电，产品或服务不符合采购人要求的,采购人有权拒绝收货，采购人在收货后发现存在质量问题的，成交人必须在接到采购人通知之日起3日内负责免费调换至合格，同时采购人有权要求供应商承担逾期交付的违约责任。

3、未经采购人书面同意，成交人将本项目违规转包或分包的，采购人有权解除合同，成交人应向采购人支付合同金额10%的违约金，给采购人造成损失的还需另行赔偿采购人损失。

4、供应商违约后，采购人要求供应商继续履行合同的，供应商承担了违约责任后，仍应继续履行合同。

5、如因成交人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交人对此均应承担全部的赔偿责任。

	8
	
	包装和运输
	1、成交人负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管。

2、成交人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人现场确定。

3、在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和机械损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放，在运输和装卸过程中所造成的损坏或缺失等，由成交人承担一切责任。

	9
	★
	报价要求
	1、本项目报价为“交钥匙”价。项目实施过程中所需的送电、墙面开孔及封堵（如有）、胶带、设备的吊装、搬运、机械、设备检测、试运行、送电、场地清理及垃圾清运费、采购人既有设施设备成品保护费、包装及运输、采购、施工、保管、安装或集成、调试、培训、咨询、服务、检测、安保、劳务、材料、差旅交通、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。项目实施期间水电费等费用由采购人据实代收代缴。对于采购人提出的技术实现方式、手段和要求，供应商必须无条件服从并完成有关工作，不再另计费用。项目实施期间采购人可根据项目实际对采购需求进行适当调整，最终将根据成交单价和验收情况在成交金额内据实结算。供应商报价时应充分考虑风险，对最终没有发生的采购，相应的金额将从结算总价中扣除。

2、供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。供应商应充分考虑合同履行期间的市场风险（包括但不限于增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素）、国家政策调整风险和在合同实施过程中发生的所有费用（包括但不限于采购文件未列明，而供应商认为必需的费用），并计入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。对本项目合同中最终没有发生的内容，相应的金额将从结算总价中扣除，成交人不得提出任何补偿。

3、供应商应对自行对现场和实施条件进行查勘，投标报价时需充分考虑交货期要求下的成本和项目实施场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及其他与完成合同工作有关的其他资料、影响投标报价的所有因素，自愿承担相应风险与责任。现场无相关场地布置生活区和办公区，需自行考虑本项目实施期间办公及食宿事宜，以满足项目需求；供应商提交投标文件，视为供应商已对现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估现场及周围环境对项目可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。

	10
	
	其他要求
	采购需求未尽事宜由合同文本补充。

	11
	
	核心产品
	标注“※”的货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一家投标人获得中标人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人。


4人员要求
4.1团队要求
4.1.1基本要求

投标人应拟派具备相关资质能力的专业人员团队。团队人员应具备包括但不限于特种（高压试验）电工、特种（电缆）高压电工、特种（继电保护）高压电工等。

4.1.2优选资质/优选指标

无

5管理实施要求
按采购人管理要求执行
6风险管控要求
6.1 应急响应预案
供应商要提供基于项目场景的安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程。
6.2 施工安全与人身健康
供应商必须承诺为服务团队所有成员提供施工安全的知识培训，并完善其人身健康所必需的保险，任何在我方现场出现的服务团队成员工伤事故均与我方无直接关系，其责任对象只应为服务商本身。
7履约验收要求
7.1总体要求
	验收名称
	验收要求

	第1次验收
	（1）交货验收

货物为原厂制造的全新合格产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

货物到货后，供应商应在 3 天内派工程技术人员到达现场,在采购人人员在场的情况下开箱清点货物，进行交货验收。

交货验收包括但不限于货物的型号、规格、数量、外观质量及包装等因素。供应商应提供货物的装箱清单、用户手册、产品合格证、原厂保修卡、系统授权书、系统配置文件、配件及工具等。

	第2次验收
	（2）系统验收

交货验收合格、系统安装调试完毕后，采购人、供应商共同对系统进行系统验收。

系统验收应满足：系统设备运行正常；系统设备的各项功能正常，参数指标与招标文件、投标文件等本项目下所有技术文件相符；系统各项功能正常，系统功能与招标文件、投标文件等本项目下所有技术文件相符。


7.2具体要求
由成交供应商提交书面验收申请并准备好验收材料，方案包含但不限于以下内容：
（1）到货日期、现场安装、设备调试、试运行等过程的工作过程记录文档。
（2）货物清单、货物质量情况清单、设备专用工具移交清单、技术文档移交清单。
（3）实施期间问题处理清单等。
8其他要求
8.1必备要求
8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。 

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。 

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2付款安排建议
本项目不支付预付款，以中标人提供的发票等证明为依据，经采购人验收合格后，根据成交单价和验收情况在成交金额内据实结算。

8.3其他要求
8.3.1保密要求

中标供应商在提供项目技术支持服务过程中，应严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》相关规定，以及税务系统网络安全的相关规章制度，安全使用信息系统、电子数据、内部计算机网络、终端和存储介质等信息资源。
中标供应商及参与项目的所有服务人员应严格遵守我方的保密要求，签订保密协议,服务人员由服务商担保。
供应商必须在规定的范围内工作。未经许可，不得擅自使用税务系统内部网络，不得利用提供产品和服务便利条件非法获取数据、文档、程序等信息资源，不得非法控制和操纵设备。不得使用他人计算机。不得在内外网终端混用存储介质。不得将税收数据存储在私人存储设备上。
供应商技术支持人员不得自行直接向其他项目技术支持人员提出工作要求，索要数据。未经允许不得自行与纳税人、下级税务机关工作人员和其他部门工作人员联系运行维护工作事项。涉及不同信息化项目协作的事项，应由我方统一进行协调。
供应商严禁通过后台对数据库进行查询、修改、删除、数据导出等操作。不得擅自拷入拷出数据。不得擅自访问、修改或删除税费数据，不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。
中标供应商在项目实施过程中接触到的所有信息(包括我方提供的资料等)，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应按照国家有关规定承担保密义务。
中标供应商不得留存与本项目无关的任何其他数据及信息,需返厂维修故障件,必须清除设备内部各类参数信息、数据信息。
8.3.2知识产权要求

中标供应商应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商应当修正以避免侵权。
如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商将自费为我方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的我方应支付第三方的一切费用。
有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于我方。中标供应商有保护我方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的我方的相关秘密有保密的义务。未经我方书面同意，中标供应商不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，中标服务商应当赔偿我方损失，我方保留向中标服务商追偿的权利。
应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商应当修正以避免侵权。
如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商将自费为我方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的我方应支付第三方的一切费用。
有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于我方。中标服务商有保护我方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的我方的相关秘密有保密的义务。未经我方书面同意，中标服务商不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，中标服务商应当赔偿我方损失，我方保留向中标服务商追偿的权利。
