# 国家税务总局武汉市税务局第一稽查局2026年空调系统采购项目采购需求

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目目的、意义及背景

本项目安装的建筑物为框架结构，分为主楼和副楼。其中主楼共21层、副楼共7层，建筑物功能为办公场所。本项目要替换的1-12层原空调系统为水冷螺杆机组，运行至今已有多年。空调系统由于运行时间长、机器老化和自然磨损，能效降低、故障频发，耗电量大而且维修成本高，无法满足纳税服务办公场所的舒适度和整体节能的需求。现在需要对空调系统进行改造升级，提高空调能效和办公场所的舒适度。

## 1.2项目内容

### 1.2.1项目建设思路

将老旧空调系统更换为空调多联机组。

### 1.2.2采购内容

### 本项目具体建设内容如下：

（一）具体改造范围

主楼改造范围为1-12层，改造空调系统大楼外机分别为SWJ-785（顶出风），SWJ-685（顶出风），SWJ-685（侧出风），SWJ-615（顶出风），SWJ-615（侧出风）；风管式内机分别为SNJ-140，SNJ-80，SNJ-71，SNJ-63，SNJ-56，SNJ-45，SNJ-36；

（二）具体改造内容

1.拆除空调改造区域的吊顶、拆除改造范围内的旧空调设备及相应管线；

2.空调改造系统安装新空调设备及相应管线（包含空调设备、冷媒铜管、冷凝水管、管道保温、内外机通讯线、空调设备控制器及控制线、管道设备支吊架等全部内容）、恢复改造区域吊顶；

3.具体的施工清单计算根据实际的图纸进行计算和给出具体的方案。

4.改造空调系统通电调试。

### 1.2.3项目实施要求

#### 1.2.3.1实施范围要求

#### 替换主楼1-12层原空调系统。

#### 1.2.3.2实施时间要求

自合同签订并接到采购人书面通知之日起30日历日内完成所有设备安装、调试并交付使用。

#### 1.2.3.3实施地点要求

## 湖北省武汉市江岸区澳门路106号。

## 1.3其他要求

### 1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736—2012）

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017)

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

- 《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）

- 《展览建筑设计规范》（JGJ218-2010）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

- 《消防设施通用标准》  （GB 55036-2022）

- 《建筑防火通用规范》   （GB 55037-2022）

- 《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

- 国家其他现行施工规范及有关规定和指导性文件

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

#### 2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

#### 2.1.1.2本项目的特定资格要求

### 无。

### 2.1.2优选资质/优选指标

#### 2.1.2.1相关证书

供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

#### 2.1.2.2成功案例

有效案例为近三年以来（以合同签订日期为准）,供应商独立承担的空调供货安装相关项目案例。

### 2.1.3是否允许联合体

否

### 2.1.4是否专门面向中小企业：否

### 2.1.5其他要求

不允许供应商以其他任何形式转包

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1技术投标/响应总要求

供应商在提交标书时应提交以下技术响应内容：

技术要求响应情况

人员保障

质量保证方案

供货方案

售后服务

应急措施

财产和人员安全保障

成品保护方案

### 2.2.2投标/响应方案要求

以上相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★必备指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

按要求提供设备及完成安装调试，达到正常使用标准。

## 3.2采购产品一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调设备部分 |  |  |  |
| 1 | 直流变频多联外机 | SWJ-785（顶出风） | 1台 |
| 2 | 直流变频多联外机 | SWJ-685（顶出风） | 5台 |
| 3 | 直流变频多联外机 | - SWJ-685（侧出风） | 3台 |
| 4 | 直流变频多联外机 | - SWJ-615（顶出风） | 1台 |
| 5 | 直流变频多联外机 | SWJ-615（侧出风） | 2台 |
| 6 | 直流变频多联内机 | SNJ-140（风管式） | 5台 |
| 7 | 直流变频多联内机 | SNJ-80（风管式） | 6台 |
| 8 | 直流变频多联内机 | SNJ-71（风管式） | 9台 |
| 9 | 直流变频多联内机 | SNJ-63（风管式） | 52台 |
| 10 | 直流变频多联内机 | SNJ-56（风管式） | 36台 |
| 11 | 直流变频多联内机 | - SNJ-45（风管式） | 16台 |
| 12 | 直流变频多联内机 | SNJ-36（风管式） | 11台 |
| 13 | 线控器 | 规格：原厂内机配套线控器 | 135个 |
| 安装材料部分 |  |  |  |
| 1 | 铜管材料 | 连接铜管Φ6.35 | 160m |
| 2 | 铜管材料 | 连接铜管Φ9.52 | 770m |
| 3 | 铜管材料 | 连接铜管Φ12.7 | 280m |
| 4 | 铜管材料 | 连接铜管Φ15.9 | 1250m |
| 5 | 铜管材料 | 连接铜管Φ19.05 | 240m |
| 6 | 铜管材料 | 连接铜管Φ22.2 | 180m |
| 7 | 铜管材料 | 连接铜管Φ25.4 | 260m |
| 8 | 铜管材料 | 连接铜管Φ28.6 | 605m |
| 9 | 铜管材料 | 连接铜管Φ31.8 | 60m |
| 10 | 铜管保温 | 铜管保温7*20 | 160m |
| 11 | 铜管保温 | 铜管保温10*20 | 770m |
| 12 | 铜管保温 | 铜管保温13*20 | 280m |
| 13 | 铜管保温 | 铜管保温16*20 | 1250m |
| 14 | 铜管保温 | 铜管保温20*20 | 240m |
| 15 | 铜管保温 | 铜管保温22*20 | 180m |
| 16 | 铜管保温 | 铜管保温25*20 | 260m |
| 17 | 铜管保温 | 铜管保温Φ28*20 | 605m |
| 18 | 铜管保温 | 铜管保温Φ34*20 | 60m |
| 19 | 冷凝水管 | PPR冷凝水管DN25（含保温） | 750m |
| 20 | 冷凝水管 | PPR冷凝水管DN40（含保温） | 1250m |
| 21 | 配件 | 分歧管 | 125个 |
| 22 | 辅材 | 支吊架、丝杠四件套 | 675kg |
| 23 | 风口 | 单层百叶加过滤网回风口1100X250 | 135个 |
| 24 | 风口 | 双层百叶送风口1100X130 | 135个 |
| 25 | 辅材 | 加氟R410a | 120kg |
| 26 | 配管 | 线管DN20 | 1300m |
| 27 | 辅材 | 乙炔气体（铜管焊接） | 36瓶 |
| 28 | 辅材 | 氧气（铜管焊接） | 36瓶 |
| 29 | 辅材 | 氮气（焊接保护，氮气打压） | 36瓶 |
| 30 | 辅材 | 多联内外连接信号线 | 1300m |
| 31 | 辅材 | 外机位置门处理 | 5项 |
| 32 | 辅材 | 外机钢结构基础 | 1项 |
| 控制系统费 |  |  |  |
| 1 | - 控制系统 | 空调控制器 | 12套 |
| 2 | - 控制系统 | 空调网关 | 6个 |
| 3 | - 控制系统 | 交换设备 | 1套 |
| 4 | - 控制系统 | 空调节能计量控制系统 | 1套 |
| 人工费 |  |  |  |
| 1 | 拆机 | 原风机盘管拆机及配套管路拆除 | 120台 |
| 2 | 安装 | 多联机组内机安装人工 | 135台 |
| 3 | 安装 | 多联机组外机安装人工 | 12台 |
| 4 | 检测 | 冷凝水管检漏测试 | 12项 |
| 5 | 搬运 | 空调设备搬运费 | 1项 |
| 6 | 调试 | 多联机系统打压，调试费 | 12套 |
| 7 | 清运 | 空调设备运费及现场垃圾清运费 | 1项 |
| 8 | 打洞 | 楼板、墙体打洞 | 1项 |
| 拆吊顶及复原 |  |  |  |
| 1 | 拆吊顶 | 石膏板开洞、拆除 | 1项 |
| 2 | 材料 | 石膏板、龙骨、乳胶漆材料 | 1项 |
| 3 | 装吊顶 | 石膏板安装人工 | 1项 |
| 4 | 吊顶处理 | 抹灰人工 | 1项 |
| 5 | 吊顶处理 | 刷漆人工 | 1项 |
| 6 | 清理垃圾 | 垃圾清理运走 | 1项 |

注：报价金额是所有费用的总价，包括但不限于税费、吊顶拆除及恢复、二次深化设计费、零配件、运输装卸、拆除、安装调试、验收、软件升级、维护、售后、人员培训、管理、企业合理利润、人工、企业合理利润、验货时所需产品质量检测费等费用等等费用以及一切其它相关费用。

## 3.3采购产品详细清单及技术指标

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 是否响应 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室外机组 | 1.名称：SWJ-785（顶出风） 2.▲制冷量:≥78.5kw 3.制热量:≥87.5kw 4.制冷输入功率：≤20.1kw 5.噪音：≤63dB(A) 6.APF≥4.95 |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 2 | 空调室外机组 | - 名称：SWJ-685（顶出风） 2.▲制冷量:≥68.5kw 3.制热量:≥76.5kw 4.制冷输入功率：≤18.2kw 5.噪音：≤62dB(A) - 6.APF≥4.9 |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 3 | 空调室外机组 | 1.名称：SWJ-685（侧出风） 2.▲制冷量:≥68.5kw 3.制热量:≥75kw 4.制冷输入功率：≤19.6kw 5.噪音：≤64dB(A) 6.APF≥4.5 |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 4 | 空调室外机组 | - 名称：SWJ-615（顶出风） 2.▲制冷量:≥61.5kw 3.制热量:≥69.0kw 4.制冷输入功率：≤17.1kw 5.噪音：≤62dB(A) - 6.APF≥5.1 |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 5 | 空调室外机组 | - 名称：SWJ-615（侧出风） - ▲制冷量:≥61.5kw 3.制热量:≥69.0kw 4.制冷输入功率：≤18kw 5.噪音：≤61dB(A) 6.APF≥4.65 |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 6 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-140（风管式内机） 2.▲制冷量:≥14.0kw 3.制热量：≥16.0kw 4.功率：≤0.17kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤42dB(A) 7.风量：≥2000m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 7 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-80（风管式内机） 2.▲制冷量:≥8.0kw 3.制热量：≥9.0kw 4.功率：≤0.092kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤40dB(A) 7.风量：≥1300m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 8 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-71（风管式内机） 2.▲制冷量:≥7.1kw 3.制热量：≥8.0kw 4.功率：≤0.073kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤37dB(A) 7.风量：≥1200m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 9 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-63（风管式内机） 2.▲制冷量:≥6.3kw 3.制热量：≥7.1kw 4.功率：≤0.06kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤35dB(A) 7.风量：≥1000m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 10 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-56（风管式内机） 2.▲制冷量:≥5.6kw 3.制热量：≥6.3kw 4.功率：≤0.06kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤35dB(A) - 7.风量：≥850m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 11 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-45（风管式内机） 2.▲制冷量:≥4.5kw 3.制热量：≥5.0kw 4.功率：≤0.048kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤33dB(A) - 7.风量：≥750m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 12 | 空调室内机 | - 名称：SNJ-36（风管式内机） 2.▲制冷量:≥3.6kw 3.制热量：≥4.0kw 4.功率：≤0.039kw - 5.▲机组自带冷凝水泵 6.噪音：≤30dB(A) - 7.风量：≥550m3/h |  | 制造商公开发行的产品样册或第三方检验报告 |
| 13 | 空调控制器 | - 内存≥200MB，存储容量≥1GB支持运行日志存储，存储时间不小于2个月。对所有操作自动进行的操作自动记录，并支持日志读取； - ≥4路空调系统，单路支持≥160台内机。每路空调通讯接口端子数≥2个，接口端子不因空调品牌型号而调整。每路空调通讯接口可以同时兼容HBS通讯、CAN通讯、RS485通讯。空调通讯接口支持空调品牌自识别，可以自动匹配空调通讯协议。 |  | 提供相应证明文件 |
| 14 | 空调网关 | - ▲为方便后续其它设备接入，网关需支持DLT645协议、 104 协议、102 协议、MQTT 协议、ModbusRTU协议及其它定制协议。（截图证明） - ▲提供SGS报告加盖公章。 |  | 提供相应证明文件 |
| 15 | 交换设备 | - 支持16路10/100/1000M电口，4路1000M SFP插槽 - ▲支持IEEE802.3、802.3u/802.3x 、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W提供报告加投标人公章。 - ▲具备CE、FCC、RHOS、3C、IRIS、UL61010、UL508、EN50121、IEC62443等认证，并提供报告加投标人公章。 - 用Ring环网专利技术，网络故障自动恢复时间＜20ms，并提供环网报告，兼容ERPS、MRP环网协议 - ▲支持2 路电源输入， 2 路继电器告警输出。提供相关报告验证 |  | 提供相应证明文件 |
| 16 | 空调节能计量控制系统 | - 支持空调定时开关空调、温度锁定、模式设置、风速设置功能； - ▲提供软件著作权加投标人公章。 |  | 提供相应证明文件 |

## 3.4服务要求

1.质保期要求：项目整体质保1年；关键设备（空调室外主机、室内机）质保3年。自项目整体验收通过之日起计算质保期。

2.售后服务要求：

（1）质保期内，供应商应确保设备、系统的正常运行，提供7*24小时的在线服务；出现设备故障，供应商在2小时内进行响应，8小时内恢复使用。如供应商不能在8小时内解决，则12小时内用原厂商提供的备件或备机替换，并采取一切措施保证设备、系统的正常运行。

（2）质保期内因仪器设备质量问题供应商应提供免费上门服务，必须使用原厂全新配件。

（3）质保期内同一故障维修达三次，供应商无条件更换新产品。

（4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护，每年应不少于2次的定期上门巡检，并记录建档案。

## （5）超过质保期后，供应商须提供长期的技术支持，设备发生故障，供应商需免费上门服务，维修只收取材料成本费。响应时间同质保期响应时间。同时，对采购人进行定期回访（电话或现场），保证设备正常高效运行。

## 3.5其他要求

说明：“★”为实质性要求，投标人应完全满足，并在投标文件中逐条应答。未逐条应答的条款，视为不满足。

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货/实施地点 | 武汉市税务局稽查局空调改造工程项目指定地点 | ★ |
| 2 | 交付期 | 自合同签订并接到采购人书面通知之日起30日历日内完成所有设备安装、调试并交付使用。 | ★ |
| 4 | 报价要求 | 报价金额是所有费用的总价，包括但不限于税费、吊顶拆除及恢复、二次深化设计费、零配件、运输装卸、拆除、安装调试、验收、软件升级、维护、售后、人员培训、管理、企业合理利润、人工、企业合理利润、验货时所需产品质量检测费等费用等等费用以及一切其它相关费用。 | ★ |
| 5 | 供货要求 | （1）供应商所提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全、环保、节能、卫生标准，国家及有关行业产品质量认证标准，招标文件的质量和环保要求及双方签字确认的相关承诺及协议。 （2）供应商所提供的设备符合招标文件规定的规格、标准、技术性能指标等，能够安全和稳定地运行，且设备（包括全部部件、备品备件）是原厂生产、全新、完整、未使用过。货物上应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。 （3）所供设备不得为已停产产品（辅材除外），所供设备如生产厂家计划停产，供应商应书面通知采购人并采取积极措施，停产后仍需保证配件供应至质保期结束。 （4）供应商所提供的软件符合招标文件规定的功能指标，能够安全和稳定地运行，保证所售出的产品享有合法的权利，没有侵犯第三方的权利；保证在产品开发、实施过程中所获得的采购人信息不外泄、不宣传。 （5）供应商所提供的技术资料完整、清晰、准确，能够满足设备系统的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。 （6）全部货物现场开封，设备在现场安装过程中，如发生与合同约定条款不符的情况，供应商应无条件更换。 | ★ |
| 6 | 包装要求 | （1）包装满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准 (试行) 》 (财办库〔2020〕123号)等国家相关规定。 （2）供应商应对设备进行妥善包装，以满足设备运至安装场地及在安装场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 （3）每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。 （4）供应商负责自行选择适宜的运输工具及线路安排设备运输，货物运输途中的毁损、灭失等风险自行承担。 |  |
| 7 | 安装调试 | （1）供应商应派有经验的技术人员到现场安装、调试，直到设备正常运行。安装调试人员必须是专业技术人员。供应商须报告安装调试人员的技术资质，同时还须保障安装调试人员的作业安全。 （2）供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等，所需的安装材料、耗材、施工费等由供应商负担。 （3）供应商在设备安装调试过程中需严格遵守采购人管理规范，不得影响正常秩序。 （4）供应商应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。设备安装完毕，应在采购人的监督下进行设备的所有功能性试运行。 | ★ |
| 8 | 付款方式 | 中标后签合同和甲方谈判沟通。 | ★ |
| 9 | 技术培训 | （1）货物到使用现场后，供应商应按采购人的安排即时派员到采购人现场参与并指导。 （2）设备、系统开始试运行后，供应商应就功能、性能、注意事项等举办不少于 2 次的专业技术工程师现场实操技术培训课程。供应商技术人员技术水平、技能等应确保能承担此培训、指导工作。培训费、差旅费、食宿费等等与培训相关的费用均由供应商承担。 （3）供应商为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常详细使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，并应确保采购人相关人员能独立、熟练地进行操作和维修保养。 |  |
| 10 | 知识产权 | （1）供应商保证，根据本项目向采购人提供的货物及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，采购人在享有合同项下任何一部分权利时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人因此对采购人主张权利，由供应商负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给采购人造成的损失，由供应商承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、调查取证费和其他一切相关的费用。 （2）采购人对其提供的所有资料、信息等拥有知识产权，供应商承诺尊重与保护采购人的知识产权。 （3）供应商应保证以正确方式使用采购人商标、企业名称、企业标识、业务标识等采购人信息，不得擅自改动、歪曲整体形象或组成部分，不得以任何形式为本合同以外的目的使用采购人商标、企业名称、企业标识、业务标识等采购人信息，且不得将采购人商标、企业名称、企业标识、业务标识等采购人信息作其他用途或者许可他人使用。 | ★ |
| 11 | 保密 | 采购人、供应商双方均有责任对本合同所涉及的信息及其它内容对第三方保密。如一方泄露合同信息，需承担相应违约责任，并向守约方赔偿由此造成的一切损失。 | ★ |

# 4人员要求

## 4.1团队要求

### 4.1.1基本要求

拟派的施工人员应同时具备制冷与空调作业证、高处作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证等。

### 4.1.2优选资质/优选指标

### 无

# 5管理实施要求

按采购人管理要求执行

# 6风险管控要求

## 6.1 应急响应预案

供应商要提供基于项目场景的安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程。

## 6.2 施工安全与人身健康

供应商必须承诺为服务团队所有成员提供施工安全的知识培训，并完善其人身健康所必需的保险，任何在我方现场出现的服务团队成员工伤事故均与我方无直接关系，其责任对象只应为服务商本身。

# 7履约验收要求

## 7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | （1）交货验收 货物为原厂制造的全新合格产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 货物到货后，供应商应在 3 天内派工程技术人员到达现场,在采购人人员在场的情况下开箱清点货物，进行交货验收。 交货验收包括但不限于货物的型号、规格、数量、外观质量及包装等因素。供应商应提供货物的装箱清单、用户手册、产品合格证、原厂保修卡、系统授权书、系统配置文件、配件及工具等。 |
| 第2次验收 | （2）系统验收 交货验收合格、系统安装调试完毕后，采购人、供应商共同对系统进行系统验收。 系统验收应满足：系统设备运行正常；系统设备的各项功能正常，参数指标与招标文件、投标文件等本项目下所有技术文件相符；系统各项功能正常，系统功能与招标文件、投标文件等本项目下所有技术文件相符。 |

## 7.2具体要求

由成交供应商提交书面验收申请并准备好验收材料，方案包含但不限于以下内容：

（1）到货日期、现场安装、设备调试、试运行等过程的工作过程记录文档。

（2）货物清单、货物质量情况清单、设备专用工具移交清单、技术文档移交清单。

（3）实施期间问题处理清单等。

# 8其他要求

## 8.1必备要求

### 8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

## 8.2付款安排建议

## 按照财务规定和预算安排情况付款，具体以合同为准。

## 8.3其他要求

### 8.3.1保密要求

中标供应商在提供项目技术支持服务过程中，应严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》相关规定，以及税务系统网络安全的相关规章制度，安全使用信息系统、电子数据、内部计算机网络、终端和存储介质等信息资源。

中标供应商及参与项目的所有服务人员应严格遵守我方的保密要求，签订保密协议,服务人员由服务商担保。

供应商必须在规定的范围内工作。未经许可，不得擅自使用税务系统内部网络，不得利用提供产品和服务便利条件非法获取数据、文档、程序等信息资源，不得非法控制和操纵设备。不得使用他人计算机。不得在内外网终端混用存储介质。不得将税收数据存储在私人存储设备上。

供应商技术支持人员不得自行直接向其他项目技术支持人员提出工作要求，索要数据。未经允许不得自行与纳税人、下级税务机关工作人员和其他部门工作人员联系运行维护工作事项。涉及不同信息化项目协作的事项，应由我方统一进行协调。

供应商严禁通过后台对数据库进行查询、修改、删除、数据导出等操作。不得擅自拷入拷出数据。不得擅自访问、修改或删除税费数据，不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。

中标供应商在项目实施过程中接触到的所有信息(包括我方提供的资料等)，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应按照国家有关规定承担保密义务。

中标供应商不得留存与本项目无关的任何其他数据及信息,需返厂维修故障件,必须清除设备内部各类参数信息、数据信息。

### 8.3.2知识产权要求

中标供应商应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商应当修正以避免侵权。

如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商将自费为我方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的我方应支付第三方的一切费用。

有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于我方。中标供应商有保护我方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的我方的相关秘密有保密的义务。未经我方书面同意，中标供应商不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，中标服务商应当赔偿我方损失，我方保留向中标服务商追偿的权利。

应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商应当修正以避免侵权。

如果我方在使用中标人货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，中标服务商将自费为我方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的我方应支付第三方的一切费用。

有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于我方。中标服务商有保护我方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的我方的相关秘密有保密的义务。未经我方书面同意，中标服务商不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，中标服务商应当赔偿我方损失，我方保留向中标服务商追偿的权利。